#### 《GB50259-96 电气装置安装工程--电气照明装置施工及验收规范》

关于发布国家标准《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》、《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》的通知
　　建标［1996］475号

根据国家计委计综［1986］2630号和建设部（90）建标技字第4的要求，由电力工业部会同有关部门共同修订的《电气装置安程1KV及以下配线工程施工及验收规范》和《电气装置安装工气照明装置施工及验收规范》，已经有关部门会审。现批准气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》GB58—96和《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》50259—96为强制性国家标准，自一九九七年二月一日起施原国家标准《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232—中第十三篇“配线工程篇”和第十四篇“电气照明装置篇”同时废止。
　　本规范由电力工业部负责管理，具体解释等工作由电力工业部力建设研究所负责，出版发行由建设部标准定额研究所负责。

中华人民共和国建设部

　　一九九六年八月十六日

中华人民共和国国家标准

电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范

GB50259—96
　　主编部门：中华人民共和国电力工业部
　　批准部门：中华人民共和国建设部
　　施行日期：1997年2月1日

1　总　则
　　1.0.1为保证电气照明装置施工质量，促进技术进步，确保安全运行，制订本规范。
　　1.0.2本规范适用于建筑物、构筑物中电气照明装置安装工程的施工及验收。
　　1.0.3电气照明装置的安装应按已批准的设计进行施工。当修改设计时，应经原设计单位同意，方可进行。
　　1.0.4采用的设备、器材及其运输和保管应符合国家现行标准的有关规定；当设备和器材有特殊要求时，尚应符合产品技术文件的规定。
　　1.0.5设备及器材到达施工现场后，应按下列要求进行检查：
　  1.0.5.1技术文件应齐全。

1.0.5.2型号、规格及外观质量应符合设计要求和本规范的规定。
　　1.0.6施工中的安全技术措施，应符合本规范和国家现行的标准及产品技术文件的规定。
　　1.0.7电气照明装置施工前，建筑工程应符合下列要求：
　　1.0.7.1对灯具安装有妨碍的模板、脚手架应拆除；
　　1.0.7.2顶棚、墙面等抹灰工作应完成，地面清理工作应结束。
　　1.0.8电气照明装置施工结束后，对施工中造成的建筑物、构筑物局部破损部分，应修补完整。
　　1.0.9当在砖石结构中安装电气照明装置时，应采用预埋吊钩、螺栓、螺钉、膨胀螺栓、尼龙塞或塑料塞固定；严禁使用木楔。当设计无规定时，上述固定件的承载能力应与电气照明装置的重量相匹配。
　　1.0.10在危险性较大及特殊危险场所，当灯具距地面高度小于2.4M时，应使用额定电压为36V及以下的照明灯具，或采取保护措施。
　　1.0.11安装在绝缘台上的电气照明装置，其导线的端头绝缘部分应伸出绝缘台的表面。
　　1.0.12电气照明装置的接线应牢固，电气接触应良好；需接地或接零的灯具、开关、插座等非带电金属部分，应有明显标志的专用接地螺钉。
　　1.0.13电气照明装置的施工及验收，除应符合本规范的规定外，尚应符合国家现行的有关标准规范的规定。

2　灯具
　2.0.1灯具及其配件应齐全，并应无机械损伤、变形、油漆剥落和灯罩破裂等缺陷。
　　2.0.2根据灯具的安装场所及用途，引向每个灯具的导线线芯最小截面应符合表2.0.2的规定。
　　导线线芯最小截面　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表2.0.2

| 灯具的安装场所及用途 | 线芯最小截面（mm2） |
| --- | --- |
|  | 铜芯软线 | 铜线 | 铝线 |
| 灯头线 | 民用建筑室内 | 0.4 | 0.5 | 2.5 |
|  | 工业建筑室内 | 0.5 | 0.8 | 2.5 |
|  | 室外 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
| 移动用电 设备的导线 | 生活用 | 0.4 | - | - |
|  | 生产用 | 1.0 | - | - |

2.0.3灯具不得直接安装在可燃构件上；当灯具表面高温部位靠近可燃物时，应采取隔热、散热措施。
　　2.0.4在变电所内，高压、低压配电设备及母线的正上方，不应安装灯具。
　　2.0.5室外安装的灯具，距地面的高度不宜小于3m；当在墙上安装时，距地面的高度不应小于2.5m
　  2.0.6螺口灯头的接线应符合下列要求：
2.0.6.1相线应接在中心触点的端子上，零线应接在螺纹的端子上。
　　2.0.6.2灯头的绝缘外壳不应有破损和漏电。
　　2.0.6.3对带开关的灯头，开关手柄不应有裸露的金属部分。
　　2.0.7对装有白炽灯泡的吸顶灯具，灯泡不应紧贴灯罩；当灯泡与绝缘台之间的距离小于5mm时，灯泡与绝缘台之间应采取隔热措施
　　2.0.8灯具的安装应符合下列要求：
　　2.0.8.1采用钢管作灯具的吊杆时，钢管内径不应小于10mm；钢管壁厚度不应小于1.5mm。
　　2.0.8.2吊链灯具的灯线不应受拉力，灯线应与吊链编叉在一起。
　　2.0.8.3软线吊灯的软线两端应作保护扣；两端芯线应搪锡。
　　2.0.8.4同一室内或场所成排安装的灯具，其中心线偏差不应大于5mm。
　　2.0.8.5日光灯和高压汞灯及其附件应配套使用，安装位置应便于检查和维修。
　　2.0.8.6灯具固定应牢固可靠。每个灯具固定用的螺钉或螺栓不应少于2个；当绝缘台直径为75mm及以下时，可采用1个螺钉或螺栓固定。
　　2.0.9公共场所用的应急照明灯和疏散指示灯，应有明显的标志。无专人管理的公共场所照明宜装设自动节能开关。
　　2.0.10每套路灯应在相线上装设熔断器。由架空线引入路灯的导线，在灯具入口处应做防水弯。

2.0.11 36v及以下照明变压器的安装应符合下列要求：
　　2.0.11.1电源侧应有短路保护，其熔丝的额定电流不应大于变压器的额定电流。
　　2.0.11.2外壳、铁芯和低压侧的任意一端或中性点，均应接地或接零。
　　2.0.12固定在移动结构上的灯具，其导线宜敷设在移动构架的内侧；在移动构架活动时，导线不应受拉力和磨损。
　　2.0.13当吊灯灯具重量大于3kg时，应采用预埋吊钩或螺栓固定；当软线吊灯灯具重量大于1kg时，应增设吊链。
　　2.0.14投光灯的底座及支架应固定牢固，枢轴应沿需要的光轴方向拧紧固定。
　　2.0.15金属卤化物灯的安装应符合下列要求：
　　2.0.15.1灯具安装高度宜大于5m，导线应经接线柱与灯具连接，且不得靠近灯具表面。
　　2.0.15.2灯管必须与触发器和限流器配套使用。
　　2.0.15.3落地安装的反光照明灯具，应采取保护措施。
　　2.0.16嵌入顶棚内的装饰灯具的安装应符合下列要求：
　　2.0.16.1灯具应固定在专设的框架上，导线不应贴近灯具外壳，且在灯盒内应留有余量，灯具的边框应紧贴在顶棚面上。
  　2.0.16.2矩形灯具的边框宜与顶棚面的装饰直线平行，其偏差不应大于5mm。
　　2.0.16.3日光灯管组合的开启式灯具，灯管排列应整齐，其金属或塑料的间隔片不应有扭曲等缺陷。
　　2.0.17固定花灯的吊钩，其圆钢直径不应小于灯具吊挂销、钩的直径，且不得小于6mm。对大型花灯、吊装花灯的固定及悬吊装置，应按灯具重量的1.25倍做过载试验。
　　2.0.18安装在重要场所的大型灯具的玻璃罩，应按设计要求采取防止碎裂后向下溅落的措施。
　　2.0.19霓虹灯的安装应符合下列要求：

　　2.0.19.1灯管应完好，无破裂。
　　2.0.19.2灯管应采用专用的绝缘支架固定，且必须牢固可靠。专用支架可采用玻璃管制成。固定后的灯管与建筑物、构筑物表面的最小距离不宜小于20mm。
　　2.0.19.3霓虹灯专用变压器所供灯管长度不应超过允许负载长度。
　　2.0.19.4霓虹灯专用变压器的安装位置宜隐蔽，且方便检修，但不宜装在吊平顶内，并不宜被非检修人员触及。明装时，其高度不宜小于3m；当小于3m时，应采取防护措施；在室外安装时，应采取防水措施。
　　2.0.19.5霓虹灯专用变压器的二次导线和灯管间的连接线，应采用额定电压不低于15kv的高压尼龙绝缘导线。
　　2.0.19.6霓虹灯专用变压器的二次导线与建筑物、构筑物表面的距离不应小于20mm。

2.0.20手术台无影灯的安装应符合下列要求：
　　2.0.20.1固定灯座螺检的数量不应少于灯具法兰底座上的固定孔数，且螺栓直径应与孔径匹配。
　　2.0.20.2在混凝土结构中，预埋件应与主筋焊接。
　　2.0.20.3固定无影灯底座的螺栓应采用双螺母锁紧。
　　2.0.21手术台无影灯导线的敷设应符合下列要求：
　　2.0.21.1灯泡应间隔地接在两条专用的回路上。
　　2.0.21.2开关至灯具的导线应使用额定电压不低于500v的铜芯多股绝缘导线。

3 　插座、开关、吊扇、壁扇
　　3.1插座
　　3.1.1插座的安装高度应符合设计的规定，当设计无规定时，应符
　　合下列要求：
　　3.1.1.1距地面高度不宜小于1.3m托儿所、幼儿园及小学校不宜小于1.8m；同一场所安装的插座高度应一致。
　　3.1.1.2车间及试验室的插座安装高度距地面不宜小于0.3m；特殊场所暗装的插座不应小于0.15m；同一室内安装的插座高度差不宜大于5mm；并列安装的相同型号的插座高度差不宜大于1mm。
3.1.1.3落地插座应具有牢固可靠的保护盖板。
　　3.1.2插座的接线应符合下列要求：
　　3.1.2.1单相两孔插座，面对插座的右孔或上孔与相线相接，左孔或下孔与零线相接；单相三孔插座，面对插座的右孔与相线相接，左孔与零线相接。
　　3.1.2.2单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地线或接零线均应接在上孔。插座的接地端子不应与零线端子直接连接。
　　3.1.2.3当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时，应有明显的区别，且必须选择不同结构、不同规格和不能互换的插座；其配套的插头，应按交流、直流或不同电压等级区别使用。
　　3.1.2.4同一场所的三相插座，其接线的相位必须一致。
　　3.1.3暗装的插座应采用专用盒；专用盒的四周不应有空隙，且盖板应端正，并紧贴墙面。
　　3.1.4在潮湿场所，应采用密封良好的防水防溅插座。
　　3.2开关
　　3.2.1安装在同一建筑物、构筑物内的开关，宜采用同一系列的产品，开关的通断位置应一致，且操作灵活、接触可靠。
　3.2.2开关安装的位置应便于操作，开关边缘距门框的距离宜为0.15～0.2m；开关距地面高度宜为1.3m；拉线开关距地面高度宜为2～3m，且拉线出口应垂直向下。
　3.2.3并列安装的相同型号开关距地面高度应一致，高度差不应大于1mm；同一室内安装的开关高度差不应大于5mm；并列安装的拉线开关的相邻间距不宜小于20mm。
　　3.2.4相线应经开关控制；民用住宅严禁装设床头开关。
　　3.2.5暗装的开关应采用专用盒；专用盒的四周不应有空隙，且盖板应端正，并紧贴墙面。
　　3.3吊扇
　　3.3.1吊扇挂钩应安装牢固，吊扇挂钩的直径不应小于吊扇悬挂销钉的直径，且不得小于8mm。
　　3.3.2吊扇悬挂销钉应装设防振橡胶垫；销钉的防松装置应齐全、可靠。
　　3.3.3吊扇扇叶距地面高度不宜小于2.5m。
　　3.3.4吊扇组装时，应符合下列要求：
　　3.3.4.1严禁改变扇叶角度。
　　3.3.4.2扇叶的固定螺钉应装设防松装置。
　　3.3.4.3吊杆之间、吊杆与电机之间的螺纹连接，其啮合长度每端不得小于20mm，且应装设防松装置。
　　3.3.5吊扇应接线正确，运转时扇叶不应有明显颤动。
　　3.4壁扇
　　3.4.1壁扇底座可采用尼龙塞或膨胀螺栓固定；尼龙塞或膨胀螺栓的数量不应少于两个，且直径不应小于8mm。壁扇底座应固定牢固。
　　3.4.2壁扇的安装，其下侧边缘距地面高度不宜小于1.8m，且底座平面的垂直偏差不宜大于2mm。
　　3.4.3壁扇防护罩应扣紧，固定可靠，运转时扇叶和防护罩均不应有明显的颤动和异常声响。
　　4　照明配电箱（板）
　　4.0.1照明配电箱（板）内的交流、直流或不同电压等级的电源，应具有明显的标志。
　　4.0.2照明配电箱（板）不应采用可燃材料制作；在干燥无尘的场所，采用的木制配电箱（板）应经阻燃处理。
　　4.0.3导线引出面板时，面板线孔应光滑无毛刺，金属面板应装设绝缘保护套。
　　4.0.4照明配电箱（板）应安装牢固，其垂直偏差不应大于3mm；暗装时，照明配电箱（板）四周应无空隙，其面板四周边缘应紧贴墙面，箱体与建筑物、构筑物接触部分应涂防腐漆。
　　4.0.5照明配电箱底边距地面高度宜为1.5m；照明配电板底边距地面高度不宜小于1.8m。
　　4.0.6照明配电箱（板）内，应分别设置零线和保护地线（PE线）汇流排，零线和保护线应在汇流排上连接，不得绞接，并应有编号。
　　4.0.7照明配电箱（板）内装设的螺旋熔断器，其电源线应接在中间触点的端子上，负荷线应接在螺纹的端子上。
　　4.0.8照明配电箱（板）上应标明用电回路名称。

5　工程交接验收
　　5.0.1工程交接验收时，应对下列项目进行检查：
　　5.0.1.1并列安装的相同型号的灯具、开关、插座及照明配电箱（板），其中心轴线、垂直偏差、距地面高度。
　　5.0.1.2暗装开关、插座的面板，盒（箱）周边的间隙，交流、直流及不同电压等级电源插座的安装。
　　5.0.1.3大型灯具的固定，吊扇、壁扇的防松、防振措施。
　　5.0.1.4照明配电箱（板）的安装和回路编号。
　　5.0.1.5回路绝缘电阻测试和灯具试亮及灯具控制性能。
　　5.0.1.6接地或接零。
　　5.0.2工程交接验收时，应提交下列技术资料和文件：
　　5.0.2.1竣工图。
　　5.0.2.2变更设计的证明文件。
　　5.0.2.3产品的说明书、合格证等技术文件。
　　5.0.2.4安装技术记录。
　　5.0.2.5试验记录。包括灯具程序控制记录和大型、重型灯具的固定及悬吊装置的过载试验记录。